oznaczenie sprawy: EI.23.09.2021			                                                                  	Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa,  montaż i uruchomienie klimatyzatorów w budynkach dydaktycznych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę klimatyzatorów (jednostek zewnętrznych i jednostek wewnętrznych);

II. Montaż i uruchomienie dostarczonych klimatyzatorów;

III. Usługę serwisową przez okres gwarancyjny wynoszący co najmniej 24 miesiące.

CPV 39717200-3   Urządzenia klimatyzacyjne

CPV 45331220-4   Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

I. Dostawa klimatyzatorów

Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32 do klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych i sal składających się z klimatyzatorów w układzie split inverter jedna jednostka zewnętrzna – jedna jednostka wewnętrzna.

Zestaw A - 8 szt. (kompletów)

- minimalne wymagania techniczne jednostki zewnętrznej:

Wydajność chłodzenia nominalna nie mniejsza niż: -3,5kW

Wydajność grzania nominalna nie mniejsza niż: -3,8 kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej- chłodzenie: 1,25-kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej - grzanie: 1,0-kW

EER nie niższy niż 4,0 klasa A++/A+

liczba jednostek wewnętrznych: 1

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m mierzony w połowie wysokości urządzenia nie większy niż 56 dB(A)

Minimalny zakres pracy przy chłodzeniu od -15°C do +45°C (temp.zewnętrzna)

Minimalny zakres pracy przy grzaniu od -25°C do +25°C (temp.zewnętrzna)

Płynna regulacja wydajności dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej

Autorestart

- minimalne wymagania techniczne jednostki wewnętrznej /ścienno-przysufitowa/ system Split Inverter

Minimalna wydajność chłodnicza nominalna nie mniejsza niż: 3,5 kW

Minimalna wydajność grzewcza nominalna nie mniejsza niż: -3,8 kW

Poziom ciśnienia akustycznego /pom. w odl. 1,0 m ( w warunkach komory akustycznej) na najniższym biegu nie większy niż: 24dB(A)

Co najmniej 4 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto

Jednostka wyposażona w automatyczne żaluzje pionowe i poziome

Pilot bezprzewodowy z nastawianiem i wyświetlaniem temperatury

Moduł sterujący WIFI

Zestaw B - 2 szt. (komplety)

- minimalne wymagania techniczne jednostki zewnętrznej:

Wydajność chłodzenia nominalna nie mniejsza niż: -5,2kW

Wydajność grzania nominalna nie mniejsza niż: -5,6 kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 1,58-kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej - grzanie: 1,63-kW

EER nie niższy niż 4,0 klasa A++/A+

liczba jednostek wewnętrznych: 1

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m mierzony w połowie wysokości urządzenia nie większy niż 56 dB(A)

Minimalny zakres pracy przy chłodzeniu od -15 C do +45°C (temp.zewnętrzna)

Minimalny zakres pracy przy grzaniu od -25°C do +25°C (temp.zewnętrzna)

Płynna regulacja wydajności dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej

Autorestart

minimalne wymagania techniczne jednostki wewnętrznej / ścienno-przysufitowa/ system Split Inverter:

Wydajność chłodzenia nominalna nie mniejsza niż: -5,2kW

Wydajność grzania nominalna nie mniejsza niż: -5,6 kW

Poziom ciśnienia akustycznego /pom. w odl. 1,0 m ( w warunkach komory akustycznej) na najniższym biegu nie większy niż: 25dB(A)

Co najmniej 4 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto

Jednostka wyposażona w automatyczne żaluzje pionowe i poziome

Pilot bezprzewodowy z nastawianiem i wyświetlaniem temperatury

Moduł sterujący WIFI

Zestaw C  - 11 szt. (kompletów)

- minimalne wymagania techniczne jednostki zewnętrznej:

Wydajność chłodzenia nominalna nie mniejsza niż: -7,0kW

Wydajność grzania nominalna nie mniejsza niż: -7,2 kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej- chłodzenie: 2,35-kW

Maksymalny nominalny pobór mocy elektrycznej - grzanie: 2,20-kW

EER nie niższy niż 4,0 klasa A++/A+

liczba jednostek wewnętrznych: 1

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m mierzony w połowie wysokości urządzenia nie większy niż 60 dB(A)

Minimalny zakres pracy przy chłodzeniu od -15°C do +45°C (temp.zewnętrzna)

Minimalny zakres pracy przy grzaniu od -25°C do +25°C (temp.zewnętrzna)

Płynna regulacja wydajności dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej

Autorestart

- minimalne wymagania techniczne jednostki wewnętrznej /ścienno-przysufitowa/ system Split Inverter:

Minimalna wydajność chłodnicza nominalna nie mniejsza niż: 7,1 kW

Minimalna wydajność grzewcza nominalna nie mniejsza niż: -8,5 kW

Poziom ciśnienia akustycznego /pom. w odl. 1,0 m ( w warunkach komory akustycznej) na najniższym biegu nie większy niż: 30dB(A)

Co najmniej 4 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto

Jednostka wyposażona w automatyczne żaluzje pionowe i poziome

Pilot bezprzewodowy z nastawianiem i wyświetlaniem temperatury

Moduł sterujący WIFI

II. Lokalizacja zestawów klimatyzacji

| Adres | Dodatkowa lokalizacja jednostki wewnętrznej | Zestaw jedn. zew+ jedn. wew. | Trasa rur chłodniczych |
| --- | --- | --- | --- |
| Fellach Ul. Doświadczalna 50 | Pracownia Jakości warzyw i Surowców Zielarskich | Zestaw B | 10m |
|  | Laboratorium budynek "B" parter | Zestaw C | 6m |
| WIP Centrum Języków Obcych Ul. Głęboka 28 | Pokój 231 | Zestaw A | 20m |
|  | Sale wykładowe: 230 | Zestaw B | 20m |
|  | Sale wykładowe: 233 | Zestaw C | 20m |
|  | Sale wykładowe: 234 | Zestaw C | 20m |
| Zootechnika Ul. Akademicka 13 | Pokój 101 | Zestaw A | 12m |
|  | Pokój 301 | Zestaw A | 10m |
|  | Instytuty Żywienia | Zestaw A | 6m |
| Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Ul. Głęboka 31 | Poziom 2 (1 piętro) - 2/18 (sala sportów walki) 1 szt. | Zestaw C | 6m |
|  |  | Zestaw C | 14m |
|  | Poziom 3 (2 piętro) - 3/47 (siłownia niebieska) 3 szt. | Zestaw C | 16m |
|  |  | Zestaw C | 18m |
|  | Poziom 3 (2 piętro) - 3/54 (sekretariat) 1 szt. | Zestaw A | 20m |
|  | Poziom 3 (2 piętro) - 3/55 (pokój zastępcy kierownika) | Zestaw A | 20m |
|  | Poziom 4 (3 piętro) - 4/14 (pok kierownika) | Zestaw A | 15m |
|  | Poziom 4 (3 piętro) - 4/19 (sekretariat) | Zestaw A | 11m |
|  | Poziom 4 (3 piętro) - 4/31 (sala fitness) | Zestaw C | 16m |
|  |  | Zestaw C | 18m |
|  | Poziom 4 (3 piętro) - 4/36 ( pokój BHP) | Zestaw C | 13m |
|  | Poziom 4 (3 piętro: - 4/37 ( pokój nauczycielski) | Zestaw C | 20m |

III. Montaż dostarczonych klimatyzatorów, obejmujący w szczególności:

  - Montaż rurociągów instalacji freonowej.

Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach na odcinkach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R32.

Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 50atn przy temperaturze od minus 50 do + 70oC.

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urządzeń lub przez niego zaakceptowane.

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.

  - Izolacja rurociągów miedzianych freonowych.

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 9 mm dla średnic do 16mm i grubości 13mm dla średnic większych.

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności.

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą  z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.

Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych plastikowych.

Izolację biegnącą na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć specjalną farbą malarską ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym.

  - Próby i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40bar na okres  24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację próbie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy.

  - Montaż instalacji odpływu skroplin.

Instalacje wykonać z rur PCV ciśnieniowych metodą klejenia lub zgrzewania. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej a tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych.

  - Montaż instalacyjnych listew maskujących.

Odcinki wszelkich instalacji które nie są prowadzone w przestrzeniach międzystropowych lub nie będą obudowywane izolacją ognioodporną prowadzić w listwach instalacyjnych o wymiarach 60 x 80mm (pozwalających na ułożenie potrzebnych instalacji ) klasy Artiplastic Canalsplit typu 0812BCF-W, o zakresie pracy: -20 : +60(C. W kolorze RAL 9003.

  - Zasilanie instalacji klimatyzacji

Klimatyzatory w pomieszczeniach zasilić z tablic rozdzielczych lub gniazd w pomieszczeniach, w uzgodnieniu z pracownikiem Działu Infrastruktury Technicznej - elektrykiem.

Sterowanie urządzeń poprzez fabryczne układy sterujące.

IV. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

| PN-EN-814-1(2)(3):2000 | Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -Wymagania |
| --- | --- |
| PN-EN-12735-2:2002 (U) | Miedź i stopy miedzi –Rury miedziane okrągłe bez szwu do klimatyzacji i chłodnictwa |
| PN-N-01307:1994 | Hałas Dopuszczalne wysokości parametrów hałasu w środowisku pracy Wymagania dotyczące pomiarów |

V. Usługa serwisowa przez okres gwarancyjny wynoszący co najmniej 24 miesiące, obejmująca w szczególności:

- przegląd instalacji raz na 6 miesięcy obejmujący w szczególności: sprawdzenie poprawności działania układu klimatyzacji (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, funkcji chłodzenia i funkcji grzania, sterowania, instalacji odprowadzania skroplin itd.), uzupełnienie czynnika chłodzącego, czyszczenie i dezynfekcję jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych.

- usuwanie usterek wykonanej instalacji (obiegu czynnika chłodzącego, elektrycznej, odprowadzania skroplin), jednostek wewnętrznych, zewnętrznych, pilotów:

a) czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki:

- do godziny 10:00 – naprawa nastąpi najpóźniej w ciągu 48 h,

- do godziny 15:00 – naprawa nastąpi najpóźniej w ciągu 72 h,

b) naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu,

c) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;

- szkolenie min. 7 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i jego bieżącej konserwacji;

UWAGA: Wskazane jest by Wykonawca przed przystąpieniem do montażu powinien dokonać niezbędnych pomiarów w miejscu montażu oraz uzgodnień z Zamawiającym.

Po wykonaniu montażu konieczne jest wykonanie niezbędnych opisów i rysunków technicznych (planów) instalacji, wskazujących usytuowanie elementów instalacji takich jak: instalacja płynu chłodniczego, elektryczna, odpływu skroplin oraz urządzeń w budynku.