Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przebudowa instalacji elektrycznej na zapleczu sklepu w DS Manhattan w Lublinie

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek

Lublin, Sierpień 2013

Nazwa zamówienia

Przebudowa instalacji elektrycznej na zapleczu sklepu w DS Manhattan w Lublinie

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową instalacji elektrycznych.

Opis prac objętych przedmiotem zamówienia

Ogólna charakterystyka istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych

Istniejące instalacje elektryczne wewnętrzne na zapleczu sklepu są przewodami aluminiowymi w układzie TNC w technologii natynkowej. Z uwagi na planowany remont instalacje elektryczne wraz z osprzętem wewnętrzne w tym pomieszczeniu należy zdemontować i wykonać nowe w technologii natynkowej.

Zakres prac

- zdemontowanie osprzętu elektroinstalacyjnego oraz okablowania elektrycznego,

- wykonanie nowego okablowania gniazdek i oświetlenia p/t,

- wymiana opraw, gniazdek i włączników światła na nowe,

- demontaż gniazda i instalacji 3-fazowej,

Sposób wykonania instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje oświetleniowe wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t a gniazd wtyczkowych 230V przewodem YDYp 3 x 2,5mm2 p/t. Wszystkie przewody układać pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe 230V z bolcem pojedyncze podtynkowe z klapką. Wyłączniki i przełączniki p/t – IP44 na wysokości H=1,4m. 	 
Osprzęt należy zamontować dokładnie w miejscu pierwotnej lokalizacji zdemontowanego lub według ustaleń z użytkownikiem.

OPRAWY

Ścienno-sufitowa oprawa oświetleniowa znajdująca zastosowanie w oświetlaniu pomieszczeń technicznych, sanitarnych, elewacji budynków, garaży, magazynów.
Oprawa 100W E27 KLOSZ PRZEZROCZYSTY
- Plafoniera techniczna
- Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz szklany
- Napięcie pracy: 230V~
- Szczelność: IP 44
- Moc max: 60W
- Źródło światła do zastosowania: wysokiej klasy świetlówka energooszczędna E27 - zamiennik żarówki tradycyjnej o mocy 75W.

Rozmiar wycenionej oprawy musi umożliwiać montaż odpowiedniej świetlówki i całość należy traktować jako komplet.

- Montaż: bezpośrednio do podłoża

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się 
z obiektem, oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót,

- Odbiór frontu robót (placu budowy) przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie i udokumentowany spisaniem protokołu,

- Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Wykonawcy 
i nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się że jest włączone w cenę oferty,

- Odbiorem częściowym może być objęta część instalacji stanowiąca etapową całość. Poprawność wykonanych robót należy potwierdzić protokółami z przeprowadzonych pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

- Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót, oraz dokonania ich obmiaru,

- Z dokonanego odbioru częściowego należy sporządzić protokół,

- Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót

- i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Wyniki prób i pomiarów pomontażowych winny być ujęte w stosownych protokołach,

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

- Personel wykonawcy robót elektrycznych winien posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP – zaświadczenie „E”,

- Po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
i przekazania zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Materiały i osprzęt z demontażu przekazać do Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie,

- Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,

- Z uwagi na czynne obiekty wyłączenia prądu należy każdorazowo uzgadniać 
z administracją obiektu i codziennie po zakończeniu robót uprzątać stanowisko pracy,

- Miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wskaże administrator obiektu w porozumieniu z konserwatorem elektrykiem i hydraulikiem,

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w danym obiekcie.

Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

- Rozliczenie z zamawiającym nastąpi za pomocą kosztorysu powykonawczego na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac.

Załącznik:

  - przedmiar robót

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek