SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT-

##### -INSTALACJE SANITARNE  2014 r.

AGROTECHNIKA

- Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja c.o.

- Instalacja gazowa

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

- Uwagi ogólne

1.Część ogólna

##### UWAGI:   1. Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest

##### przedstawić dany materiał lub urządzenie/ wraz z atestami, certyfikatami i

##### innymi     dokumentami/  Inspektorowi   Nadzoru  celem akceptacji

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać dokładnych pomiarów

pomieszczeń,  rurociągów i innych zamontowanych urządzeń

3. Wszelkie wyłączenia dostawy wody, gazu itp. należy zawczasu uzgadniać z

Kierownikiem Obiektu

4. Roboty będą wykonywane w czynnych obiektach

5. Wskazane materiały z demontażu należy przekazywać protokolarnie do

Działu  Technicznego

6.  Gruz i inne materiały odpadowe systematycznie  usuwać z budynku

i  wywozić  poza teren Uczelni

  - Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający jej zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach.

- przewody poziome instalacji wodociągowej, prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się prowadzenie przewodów bez spadków jeżeli możliwe jest opróżnienie z wody przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

- przewody poziome prowadzone przy ścianach na, lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

- zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

- przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji

wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei

ochronnej - przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym

wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w  niej naprężeń ścinających

Armatura:

-armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura

- instalacji, w której jest zainstalowana )

-armatura powinna instalowana być tak żeby dostępna była do obsługi

i konserwacji

-armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do  punktów czerpania

-armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - PN-/M-75224 - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

-przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą  należy układać na podsypce z piasku grubości  15-20cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

- instalacje kanalizacyjne z rur PVC powinny być prowadzone w odległości min. 10cm od rurociągów cieplnych – mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza, należy zastosować izolację cieplną

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów oraz rury wentylacyjne bądź zawory napowietrzające

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PCW wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PCW do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej i emaliowanej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja c.o.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

- rurociągi:

do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się  rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74244, łączonych za pomocą spawania.

- grzejniki – żeliwne członowe lub członowe aluminiowe

- armatura:

zastosować należy armaturę z przyłączami gwintowanymi jak niżej:

- zawory umożliwiające odcięcie grzejników – na zasileniu i na powrocie

Izolacje termiczne – wysokie parametry – Steinonorm, niskie parametry  – z pianki   poliuretanowej

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.:

·	wytrasować przebieg rurociągów,

·	ustalić usytuowanie grzejników,

·	ustalić kompletność materiałów.

·	Mocowanie rur do ścian przy pomocy uchwytów z wkładką amortyzacyjną- zgodnie z BN-76/8860-01/00, Warunkami technicznymi

·	Usytuowanie i montaż grzejników – zgodnie z Dokumentacją Projektową,

PN-64/B-10400, BN-75/8864-13 , BN-80/9052-02/00, Warunkami technicznymi.

Montaż grzejników – naścienny.

- Próby ciśnieniowe.

Zmontowaną instalację (przed pracami izolacyjnymi) należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi

Ciśnienie próbne – pr = 0,6 MPa.

Wymagania techniczne:

COBRTI INSTAL  « Wytyczne projektowania instalacji   centralnego ogrzewania »

Zeszyt nr 2,

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozją Konstrukcji Stalowych za Pomoca Pokryć Malarskich » - KOR 3-A. Komitet Nauki i Techniki. Warszawa 71.

Uwaga:

W przypadku konieczności kompletowania grzejników na różne ilości elementów należy wycenić kompletowanie grzejników niezależnie od ilości elementów /żeberek/.

Jednostka obmiaru będzie 1 szt. skompletowanego grzejnika / ze złączkami i korkami/.

- Instalacja gazowa

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-C-96006/01

oraz z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

Stosowane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Mogą być zastosowane wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze.

- Rurociągi:

do wykonania  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stosuje się rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.

- armatura:

Połączenia kołnierzowe winny być zgodne z PN-ISO 7005-1/1996 a połączenia gwintowane zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1

- Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody gazowe w budynku należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową  na kolor żółty.

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.

- ustalić usytuowanie urządzeń

- ustalić kompletność materiałów

Prowadzenie przewodów poziomych - wzdłuż ścian i pod stropem zgodnie z Dokumentacją Projektową

Mocowanie rur stalowych czarnych do ścian przy pomocy uchwytów niepalnych

Usytuowanie i montaż urządzeń i gazowych – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Usytuowanie i montaż armatury – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Instalację wewnątrz budynku po jej montażu należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza na ciśnienie 50 kPa (0,5 bar). Jeżeli w czasie 30 min. manometr nie wykaże spadku tego ciśnienia, instalację można uznać za szczelną.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne),

- badanie wykonania biernej ochrony przed korozją,

- badanie czystości wnętrza gazociągów,

- badanie szczelności instalacji gazowej,

- badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

- badanie zgodności z wymaganiami przytoczonych norm

- badanie użytych materiałów

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostką  obmiarową instalacji wewnętrznej gazowej w budynku jest mb wykonanej

instalacji.

W przypadku konieczności zamknięcia gazu w części instalacji z powodu wykonania robót instalacyjnych /np. włączenia do instalacji, wcinki itp./ po wykonaniu robót należy instalację odpowietrzyć, zagazować, sprawdzić szczelność  i uruchomić. W wycenie należy podać cenę za mb istniejącej instalacji uwzględniając w/w  roboty.

Próby i  odbiór robót budowlanych:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

-aktualność Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady. Warszawa 1988.

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

# Instalacja wentylacji mechanicznej.

# Przewody

Przyjęto montaż przewodów z rur :

  - z blachy stalowej ocynkowanej /przewody prostokątne typu A/I

  - z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro /okrągłe/

  - z blachy stalowej kwasoodpornej typu B/II  do  dygestoriów /okrągłe/

# Wentylatory

Wentylatory dachowe montować na podstawach dachowych lub w kanale / na przewodzie/

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

  - odpowiednie – poziome ustawienie osi wirnika

  - równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora  i osi silnika

Zasilenie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy / zgodny z oznaczeniem/ kierunek obrotów wentylatora.

  - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac:

  - porównanie elementów wykonanej instalacji z projektem

-    sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami

oraz z zasadami technicznymi

-    sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i

konserwację

-    sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji

6.2. Badania ogólne:

-      dostępności dla obsługi

-     stanu czystości urządzeń

-     kompletności znakowania

-     zainstalowanie urządzeń w sposób nie powodujący przenoszenia drgań

-     środków do uziemienia urządzeń i przewodów

6.3  Badania wentylatorów:

- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych

- sprawdzenie konstrukcji i właściwości

- sprawdzenie zamocowania silnika

- sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie

- sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora

  - sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowej

  - Wykaz dokumentów inwentarzowych:

-    rysunki powykonawcze

  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych

urządzeń /w tym certyfikaty bezpieczeństwa /

  - Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji:

- potwierdzenie przeszkolenia służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi

- instrukcja obsługi

- zestawienie części zamiennych

6.6  Kontrola działania:

- potwierdzenie możliwością działania instalacji zgodnie z wymaganiami

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i efektywności działania

- próbny rozruch instalacji

- określenie strumienia powietrza

- przedłożenie protokołów z pomiarów

- przeszkolenie służb eksploatacyjnych

- kontrola działania poszczególnych urządzeń

- kierunek obrotów wentylatorów

- działanie wyłączników

6.7  Pomiary kontrolne

  - celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że  instalacja osiąga

parametry projektowe i wielkości zadane zgodne z wymaganiami

  - pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią

wiedzę i doświadczenie

Całość robót wykonać i poddać odbiorom zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt 5.

6.8     Kanały wentylacyjne

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- B-76001.

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Odbiór robót – na podstawie wymagań PrPN EN 12599

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca