Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Remont instalacji elektrycznej w pokojach i węzłach sanitarnych na III, IV i VI piętrze budynku DS. „Manhattan”  w Lublinie.

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek

Lublin, Maj 2014

  - Nazwa zamówienia

Remont instalacji elektrycznej w pokojach i węzłach sanitarnych na III, IV i VI piętrze oraz w kuchniach budynku DS. „Manhattan”  w Lublinie.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową instalacji elektrycznych.

  - Zakres prac objętych zamówieniem

- Pokoje na III, IV i VI piętrze:

- I - VI piętro - istniejące oprawy wymienić na typ D (150).

- istniejącą instalację elektryczną w korytkach należy umieścić pod tynkiem.

- wymienić osprzęt elektryczny – gniazdka (600) i podwójne włączniki światła (75).

- Węzły sanitarne na III, IV i VI piętrze oraz w pionie:

- Należy zdemontować wszystkie oprawy oświetleniowe,

- Zamontować oprawy typ B oraz typ C,

- wymienić gniazdka na nowe IP44 (60),

- przesunąć oprawę pod prysznicem poza strefę „niebezpieczną”,

d. Przedsionki

- wymienić oprawy na typ C, uruchamiane w sposób mieszany – czujnik ruchu i 2 włączniki impulsowe,

- wymiana włączników światła na włączniki impulsowe,

Wszystkie zdemontowane oprawy należy przekazać w stanie nienaruszonym służbom technicznym UP.

OPRAWY

1. Oprawa TYP A

- kolor oprawy biały

- średnica 250-350mm

- klosz wykonany z poliwęglanu, matowy lub transparentny

- współczynnik udaroodporności IK 10 (najwyższy)

- stopień szczelności IP 44

- oprawa wyposażona w źródło światła maksymalnie 14W wykonane według najnowszej technologii „COB2 (Chip On Board) Power LED”

- trwałość (czas świecenia) diody – minimum 100 000 godzin

- strumień źródła światła minimum 1800 lm

2. Oprawa TYP B

Dane techniczne i wizualne jak w oprawie TYP A

- dodatkowo oprawa wyposażona w elektroniczny (bez elementów elektromechanicznych) mikrofalowy czujnik ruchu o regulowanych parametrach:

zasięg – średnica minimum 14 metrów

natężenie oświetlenia 2-2000 lx

3. Oprawa TYP C

- oprawa wyposażona w 2 niezależne źródła  światła :

1. 1x maksymalnie 3W wykonane według najnowszej technologii „COB2 (Chip On Board) Power LED – strumień źródła światła minimum 370 lm

2. 1x maksymalnie 14W wykonane według najnowszej technologii „COB2 (Chip On Board) Power LED - strumień źródła światła minimum 1800lm

- oprawa wyposażona w elektroniczny (bez elementów elektromechanicznych) mikrofalowy czujnik ruchu o regulowanych parametrach:

zasięg – średnica minimum 14 metrów

natężenie oświetlenia 2-2000 lx

Oprawa dwustrumieniowa – po zmierzchu lampa ma świecić na stałe źródłem światła nr 1. Główne światło nr 2 ma być załączane w momencie pojawienia się ruchu za pomocą czujnika wewnętrznego oprawy. Po zaniku ruchu czujnik ma wyłączyć oświetlenie główne i oprawa znów ma przejść w stan czuwania i świecić źródłem nr 1.

Gwarancja na oprawy A, B, C:

- diody LED COB2  – min. 72 miesiące

- mikrofalowy czujnik ruchu, zasilacz LED – min. 24 miesiące

4. OPRAWA TYP D

Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych opraw. Warunki równoważności oprawy:

- Ilość żarówek: 2 x 20-23W energooszczędne,

- Rodzaj żarówki: E27

- Średnica: 400mm

- Kolor: satyna-nikiel

- Klosz: szkło białe piaskowane

W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia należy przeprowadzić wizję lokalną w DS. Broadway.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się 
z obiektem, oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót,

- Odbiór frontu robót (placu budowy) przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie i udokumentowany spisaniem protokołu,

- Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Wykonawcy 
i nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się że jest włączone w cenę oferty,

- Odbiorem częściowym może być objęta część instalacji stanowiąca etapową całość. Poprawność wykonanych robót należy potwierdzić protokółami z przeprowadzonych pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

- Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót, oraz dokonania ich obmiaru,

- Z dokonanego odbioru częściowego należy sporządzić protokół,

- Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót

- i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Wyniki prób i pomiarów pomontażowych winny być ujęte w stosownych protokołach,

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

- Personel wykonawcy robót elektrycznych winien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne – „E”,

- Po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
i przekazania zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Materiały i osprzęt z demontażu przekazać do Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie,

- Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,

- Z uwagi na czynne obiekty wyłączenia prądu należy każdorazowo uzgadniać 
z administracją obiektu i codziennie po zakończeniu robót uprzątać stanowisko pracy,

- Miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wskaże administrator obiektu w porozumieniu z konserwatorem elektrykiem i hydraulikiem,

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w danym obiekcie.

Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót.

Załącznik:

  - przedmiar robót

OPRACOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Kasperek