OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

DOSTOSOWANIE  PRZECIWPOŻAROWE DOMU STUDENCKIEGO ESKULAP PRZY  UL. MARIANA LANGIEWICZA 12 W LUBLINIE  NA DZIAŁCE NUMER 2/20 OBRĘB 26

Maj 2020

I.  STRONA TYTUŁOWA-  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Nazwa zadania:

Dostosowanie p.poż Domu Studenckiego Eskulap

Adres obiektu budowlanego:

Lublin ul. Langiewicza 12

Nr działki 2/20; Arkusz mapy 8; Nr obrębu 26, Obręb Rury Brygidkowskie

Nazwy i kody CPV zakresu robót

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Zamawiający:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin ul. Akademicka 13

Autorzy:

Część techniczna:

mgr inż. Marek Mirosław

mgr inż. Daniel Zielonka

mgr inż. Grzegorz Kasperek

mgr inż. Tadeusz Genca

mgr Dariusz Kubel

Część merytoryczna:

dr inż. Magdalena Hetman

Program Funkcjonalno-Użytkowy - spis treści

| I. STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO | 2 |
| --- | --- |
| 1. Nazwa inwestycji. | 2 |
| Adres inwestycji | 2 |
| Kody i nazwy usług według CPV (wspólny słownik zamówień). | 2 |
| Nazwa Inwestora | 2 |
| Program funkcjonalno-użytkowy opracowali. | 2 |
| II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO | 4 |
| 1.Cel opracowania | 4 |
| 2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 4 |
| 2.1. Charakterystyczne parametry | 4 |
| 2.1.1.Opis ogólny terenu inwestycji | 4 |
| 2.1.2.Podstawowe informacje o budynku | 5 |
| 2.1.3. Podstawowe informacje o pomieszczeniach do adaptacji/przebudowy | 6 |
| 2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 8 |
| 2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe | 8 |
| 2.3.1. Zakres niezbędnych robót do wykonania przebudowy pomieszczeń na segmenty mieszkalne w części północnej budynku | 8 |
| 3. Ogólne właściwości oraz zakres przebudowy i dostosowania Domu studenckiego „Eskulap” do p.poż. | 12 |
| 3.1. Charakterystyka pożarowa | 12 |
| 3.2. Odległości od najbliższych budynków | 12 |
| 3.3. Parametry pożarowe występujących substancji | 12 |
| 3.4. Kategoria zagrożenia ludzi | 12 |
| 3.5. Podział obiektu na strefy pożarowe | 12 |
| 3.6. Klasa odporności pożarowej budynku | 12 |
| 3.7. Warunki ewakuacji | 12 |
| 3.8. Sposób zabezpieczenia p.poż instalacji | 12 |
| 3.9. Dobór urządzeń p.poż. | 13 |
| 3.10. Opis sprzętu gaśniczego na wyposażeniu obiektu | 13 |
| 3.11. Zaopatrzenie budynku w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru | 13 |
| 3.12. Zakres niezgodności z przepisami | 13 |
| 3.13. Opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. budynku | 13 |
| 4. Zakres prac Wykonawcy (biura projektowego) | 13 |
| 4 .1. Opis opracowań projektowych | 16 |
| a) Projekt architektury | 16 |
| b) Projekt konstrukcji | 16 |
| c) Projekt instalacji | 16 |
| 4.2. Szczegółowy zakres opracowań projektowych | 16 |
| 4.3. Obowiązki nadzoru autorskiego | 18 |
| 4.4. Uwagi końcowe | 18 |
| III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO | 19 |
| 1. Informacja o MPZP | 19 |

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

## Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest dostarczenie wytycznych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej, budowlanej oraz wykonawczej             p.n. „Dostosowanie p.poż Domu Studenckiego Eskulap”, uzgodnienie i zaopiniowanie jej z organami administracji publicznej i/lub wymaganymi rzeczoznawcami i uprawnionymi instytucjami, złożenie wniosku na Pozwolenie na Budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami).

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego                     „ Dostosowanie p.poż Domu Studenckiego Eskulap” w Lublinie przy ul. Mariana Langiewicza 12 na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13.

Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie można przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP na roboty budowlano-instalacyjne, mające na celu realizację  przebudowy oraz  wykonaniu robót budowlanych polegających na przystosowaniu domu studenckiego „Eskulap” do obowiązujących przepisów  p.poż.

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego. Szczegóły dotyczące danych wejściowych do dokumentacji projektowej należy uzgodnić            z Zamawiającym podczas zwoływanych w trakcie projektowania konferencji projektowych na koszt                   i własnym staraniem przez Wykonawcę prac projektowych. Opracowania projektowe winny obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy prawne w tym techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Projekty nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Wykonawca powinien zastosować rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, technologiczne itp., aby wartość całego przedsięwzięcia (w tym robót budowlano-instalacyjnych) nie przekroczyła kwoty 3  mln zł brutto.

2.1. Charakterystyczne parametry:

2.1.1. Opis ogólny terenu inwestycji (dz. nr 2/20).

Teren, na którym znajduje się budynek przeznaczony do opracowania mieści się w Lublinie przy                     ul. Langiewicza 12 (dz. nr 2/20). Od północy teren inwestycji graniczy z ulicą Langiewicza, od wschodu                        i zachodu z zabudowaniami bliźniaczych domów studenckich „Dodek” i „Femina”. Od południa do terenu inwestycji przylega dz. nr 2/33 zagospodarowana akademickimi urządzeniami i zabudowaniami sportowymi. Z ulicy Langiewicza na teren prowadzi zjazd na parking zlokalizowany od wschodniej strony opracowywanego budynku z drogą jednokierunkową i własnym osobnym wyjazdem na tą samą ulicę.               Ze względu na znaczną różnicę poziomu terenu na działce (~2,5m różnicy między terenem przylegającym do ul. Langiewicza, a ciągiem pieszym od południa budynku) wejście do budynku od strony ciągu pieszego znajduje się w częściowo zagłębionym w ziemi fragmencie budynku. Plac manewrowopostojowy jest wybrukowany kostką lub pokryty nawierzchnią asfaltową, ciągi piesze z betonowych płyt chodnikowych lub kostki betonowej. Zieleń w postaci trawnika oraz wysokich drzew znajduje się po stronach wschodniej                 i zachodniej budynku. Teren nie jest ogrodzony i stanowi część miasteczka akademickiego.

Bilans terenu:

Powierzchnia działki nr 2/20                                                         ok. 13 500 m2

Powierzchnia zabudowy opracowywanego budynku                           850 m2

2.1.2 Podstawowe informacje o budynku

Budynek podlegający opracowaniu znajduje się w Lublinie przy ul. Langiewicza 12 (dz. nr 2/20) i jest budynkiem siedmiokondygnacyjnym podpiwniczonym na całej powierzchni, wzniesionym na planie prostokąta o wymiarach 59,34 x 13,93m. Dach płaski kryty papą, schowany za gzymsem o nawisie 70cm. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z elementami stropów i podciągów żelbetowych. Ściany zewnętrzne niskiego parteru gr. 84cm znajdujące się poniżej poziomu terenu z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne wysokiego parteru i kolejnych pięter w technologii tradycyjnej o coraz mniejszej grubości wraz  z kolejnymi kondygnacjami od 84 do 52cm. Wewnętrzne ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej w tej samej technice budowlanej od 50 do 30cm. Ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej i bloczków betonu komórkowego gr. 12cm. W sanitariatach na ścianach płytki glazurowane. Klatka schodowa żelbetowa monolityczna. Stropodach wentylowany – płytki korytkowe na belkach dwuteownikowych żelbetowych, kryte papą bitumiczną. Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły ceramicznej pełnej zakończone czapkami betonowymi. Podokienniki, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wejście do budynku od strony południowej – wejście główne              z podcienia budynku – oraz od wschodu i zachodu wejścia dodatkowe na poziom piwnicy oraz parteru                 z poziomu terenu istniejącego. Klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje budynku zlokalizowana jest przy wschodniej ścianie w środkowej części obiektu. Kilka lat temu budynek został poddany termomodernizacji w technologii lekka-mokra, system NRO. . Stolarka okienna PCV w dostatecznym  stanie technicznym, okna dostępne z poziomu terenu

przylegającego oraz niektóre powyżej okratowane. Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Stolarka drzwiowa w części budynku od boiska nowa, p.poż  wewnętrzna płytowa, aluminiowa lub PCV w dobrym stanie technicznym. Instalacje elektryczne, gazowe, wod-kan., hydrantów p/poż., c.o. oraz telekomunikacyjne do przebudowy w części budynku od strony ul. Langiewicza.

Budynek wybudowany został w latach  50-tych.

Dane budynku:

1. Dane liczbowe o budynku:

1.1. Powierzchnia zabudowy                                                                       850 m2

1.2. Powierzchnia wewnętrzna                                                           4 880,08 m2

1.3. Powierzchnia wewnętrzna wydzielonych piwnic                        667,00 m2

1.4. Kubatura obiektu	                                                                  2 2483 m3

1.5. Wysokość kalenicy obiektu                                                               25,58 m

  - Wysokość budynku                                                                             24,6 m budynek średniowysoki

2. Układ konstrukcyjny istniejący:

  - Układ konstrukcyjny budynku  podłużny

2.2.Rozpiętość – trakt mieszkalny 4,0 m, trakt korytarzowy 1,9 m, trakt mieszkalny 4,0 – w świetle ścian

3.  Materiały i elementy:

3.1. Stropodach- wentylowany

  - Stropy:

    - w traktach  mieszkalnych – strop gęsto żebrowy na belkach żelbetowych, prefabrykowanych w rozstawie około 68 cm ( stopa belki szer. 11,5 cm) z wypełnieniem dużego prawdopodobieństwa  pustaków betonowych. (Dokumentacja archiwalna  sporządzona w latach 80- tych  stropy opisane jako  DMS)

    - w trakcie korytarzowym – płyta żelbetowa

    - podczas remontu kilka lat temu w części południowej budynku  odsłonił się strop na                 V piętrze szalunkowy drewniany z szalunku nieodzyskiwanego, potocznie nazywany skrzynkowy

3.3. Szacht windowy ( dźwig osobowy)- murowany

3.4.Ściany konstrukcyjne- murowane z cegły gr. 38 cm na kondygnacjach, 25 cm na ostatniej   kondygnacji

  - Ściany wewnętrzne- pomiędzy pokojami murowane z cegły ( cegła pełna gr. 6,5 cm +pustka powietrzna + cegła pełna 6,5 cm) tworzą szachty  wentylacyjne otwarte  do podłużnych  kominów wentylacja grawitacyjna. Murowane z cegły pełnej, bloczków gazobetonowych lub z płyty GK na konstrukcji z wypełnieniem  izolacją akustyczną.Ściany  wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, gipsowym maszynowym z agregatu, narożniki i krawędzie  zabezpieczone metalowym kątownikiem podtynkowym w części budynku od strony południowej;

  - Klatki schodowe żelebetowe prefabrykowane;

3.7. Schody wewnętrzne:

3.7.1. istniejące główne prefabrykowane żelbetowe, wylane lastrico;

3.8. Stropy:

3.8.1.istniejący prefabrykowany z płyt kanałowych;

3.9. Instalacje wewnętrzne – budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:

3.9.1.zimnej i ciepłej wody użytkowej;

3.9.2.kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

3.9.3.centralnego ogrzewania z zasilenia sieci ciepłowniczej

3.9.4.wentylacja mechaniczna (część południowa budynku) i grawitacyjna ( część północna budynku);

3.9.5.elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych i siły;

3.9.6.niskoprądową;

2.1.3 Podstawowe informacje o pomieszczeniach do adaptacji/przebudowy:

Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są na niskim parterze w całości budynku oraz  od Ip. do VI piętra w części północnej  Domu Studenckiego Eskulap od strony ul. Langiewicza. Obecny układ  funkcjonalno-użytkowy od Ip. do VIp. stanowią pokoje mieszkalne w ilości  12 szt dwuosobowych                       z wyjściem na korytarz i węzłem sanitarno-kuchennym zlokalizowanym na końcu korytarza od strony północnej budynku.

W celu polepszenia standardu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych  północnego  skrzydła budynku dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  należy  przeprojektować  istniejący układ mieszkalny wraz z pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi.

Zmianie ulegnie przestrzeń pomiędzy ścianami wewnętrznymi  komunikacji poziomej korytarza, a ścianami zewnętrznymi budynku  wraz z kominami wentylacji grawitacyjnej, pionami kanalizacji oraz instalacji wod.-kan., gazową i elektryczną. Pomieszczenia należy wyposażyć  w nowe instalacje elektryczne, wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, c.o. zasilaną z sieci miejskiej  poprzez  istniejący węzeł cieplny, instalację  wentylacji hybrydowej i grawitacyjnej.

Pomieszczenia budynku po przeprojektowaniu obejmą pomieszczenia mieszkalne na kondygnacjach               od 0  do +6 włącznie i mają stworzyć układ   funkcjonalny zgodny z  obowiązującymi przepisami,  stwarzający  bazę noclegową  mogącą  konkurować z aktualnym rynkiem, będąc jednocześnie w kategorii najwyższego komfortu  zamieszkania przez studentów

Układ ma mieć charakter  powtarzalny na poszczególnych kondygnacjach z uwzględnieniem  różnic wynikających  z różnych grubości ścian konstrukcyjnych  oraz odmiennego układu ostatniej kondygnacji       6 piętra. Przebudowie  obejmować będzie północna część budynku od strony ul. Langiewicza oraz 6 pralni na kondygacji I-VIp. po  południowej stronie budynku od boiska. Należy uwzględnić 5 pokoi dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejścia( bocznego) dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja pokoi dla osób niepełnosprawnych, przewidziana jest  na parterze- 2  pokoje oraz 3 pokoje (I-IIIp.)  zaadaptowane po pralniach po stronie południowej budynku. Budynek  ma stanowić do 200 miejsc noclegowych, w przypadku możliwości dopełnienia liczby, należy uwzględnić pomieszczenia gospodarcze przy dźwigu osobowym na pokoje mieszkalne od kond. I do VI.

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń  objętych przebudową  w   przedmiocie  zamówienia:

Piwnice:

- Klub  Studencki z barkiem gastronomicznym                    -  187,99  m2

- Dawny schron                                                                          -  184,31  m2

- Sanitariaty                                                                                   -  31,09  m2

- Klatka schodowa                                                                        -    4,49  m2

- Pomieszczenia gospodarcze, węzeł                                        -  40,05  m2

- Komunikacja                                                                                -   9,89  m2

SUMA: 457,82  m2

Parter:

- Pomieszczenia  zajmujące przez Zespół Pieśni i Tańca Jawor: -  227,76 m2

- Kogucik                                                                                                -  49,36  m2

- Pokoje ( 8szt)                                                                                      - 112,6   m2

- Portiernia, hol, magazyn                                                                  -   54,89 m2

- Pom. gospodarcze                                                                               -  8,74  m2

- Sanitariaty                                                                                              - 5,23  m2

- Korytarz                                                                                                - 67,16  m2

- Klatka schodowa                                                                                 - 20,29 m2

- Zsyp                                                                                                         - 4,72  m2

SUMA: 550,75  m2

I piętro:

- Korytarz                                                                                                - 42,43 m2

- Pokoje mieszkalne ( ok. 17 m2 x  12szt)                                        - 204,00 m2

- Kuchnia                                                                                                   - 7,50 m2

- Umywalnia                                                                                           - 10,84 m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                           - 2,00 m2

- Natrysk (2szt)                                                                                        - 7,35 m2

- Wc                                                                                                         - 11,64 m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                         -  2,75 m2

SUMA: 288,51 m2

II piętro:

- Korytarz                                                                                               - 42,43  m2

- Pokoje mieszkalne (12szt)                                                              - 204,00  m2

- Kuchnia                                                                                                  - 7,50  m2

- Umywalnia                                                                                          - 10,84  m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                           - 2,00  m2

- Natrysk (2szt)                                                                                        - 7,35  m2

- Wc                                                                                                         - 11,64  m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                          -  2,75 m2

SUMA:  288,51 m2

III piętro:

- Korytarz                                                                                                - 46,05  m2

- Pokoje mieszkalne (12szt)                                                               - 204,00  m2

- Kuchnia                                                                                                      7,50  m2

- Umywalnia                                                                                             -10,84  m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                             - 2,00  m2

- Natrysk (2szt)                                                                                          - 7,35  m2

- Wc                                                                                                           - 11,64  m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                             - 2,75 m2

SUMA: 292,13 m2

IV piętro:

- Korytarz                                                                                                  - 49,52 m2

- Pokoje mieszkalne (12szt)                                                                 - 204,00 m2

- Kuchnia                                                                                                   - 7,50  m2

- Umywalnia                                                                                           - 10,84  m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                            - 2,00  m2

- Natrysk (2szt)                                                                                         - 7,35  m2

- Wc                                                                                                          - 11,64  m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                           - 2,75   m2

SUMA:  295,6    m2

V piętro:

- Korytarz                                                                                                - 48,32   m2

- Pokoje mieszkalne (12szt)                                                               - 204,00   m2

- Kuchnia                                                                                                    - 7,50  m2

- Umywalnia                                                                                           - 10,84   m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                           - 2,00   m2

- Natrysk (2szt)                                                                                       - 7,35    m2

- Wc                                                                                                        - 11,64   m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                         - 2,75   m2

SUMA:  294,4     m2

VI piętro:

- Korytarz                                                                                               - 51,44 m2

- Pokoje mieszkalne (6 szt po 17m2; 6x12,5m2 )                          - 177,00  m2

- Kuchnia                                                                                                -  7,9    m2

- Umywalnia                                                                                         - 11,0    m2

- Przedsionek kuchni/umywalni                                                         - 2,0    m2

- Natrysk (2szt)                                                                                      - 7,35  m2

- Wc                                                                                                         - 9,40  m2

- Pomieszczenie  zsypu                                                                        - 2,75  m2

SUMA:  268,84  m2

Suma powierzchni użytkowej objętych opracowaniem:                                  2 736,56   m 2

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Działka  nr 2/20, na której znajduje się Dom Studencki „Eskulap” znajduje się  przy ul. Mariana Langiewicza 12 w Lublinie.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Budynek posiada doprowadzone wszystkie media niezbędne  do prawidłowego  funkcjonowania obiektu.

W przypadku sporządzenia bilansu mocy energii elektrycznej z którego mogą wyniknąć zmiany, należy wystąpić o nowe warunki techniczne dla budynku.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Głównym celem inwestycji jest „Dostosowanie  p.poż Domu Studenckiego Eskulap” dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obiekt będzie wykorzystyway do  zamieszkania zbiorowego dla studentów  oraz pracowników dydaktycznych Uczelni. Aktualnie w budynku  przebywa 9 osób zatrudnionych  w porze dziennej oraz jedna osoba w porze nocnej.

Połowa budynku w części od strony północnej (ul.Langiewicza), zostanie przebudowana                                        z istniejącego układu pomieszczeń na układ  funkcjonalny zgodny z  obowiązującymi przepisami,  stwarzający  bazę noclegową  mogącą  konkurować z aktualnym rynkiem, będąc jednocześnie w kategorii najwyższego komfortu  zamieszkania przez studentów.

2.3.1. Zakres  niezbędnych robót do wykonania  przebudowy pomieszczeń   na   segmenty mieszkalne w części północnej od ul. Langiewicza.

Branża  budowlana:

1. Prace rozbiórkowe:

a/ rozebranie posadzek wraz ze skuciem starych podłoży,

b/ rozebranie ścianek działowych,

c/ rozebranie pionów wentylacyjnych (parter – poddasze)

d/ rozebranie kominów,

e/ skucie tynków na stropach i ścianach, rozebranie podsufitek z desek (V piętro od strony zachodniej)  oraz rozebranie okładzin z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwodną i podłożami,

f/ wykucie starych ościeżnic drzwiowych i okiennych,

g/ wykucie nowych otworów drzwiowych wraz z wykonaniem przesklepień,

h/ uzupełnienie otworów w stropach po pionach wentylacyjnych oraz w dachu po kominach,

i/ rozebranie i ponowne ułożenie izolacji z płyt z wełny mineralnej stropów (poddasze),

j/ wykonanie otworów w stropach i na dachu pod nowe piony kanalizacyjne i wentylacyjne.

2. Prace murarskie:

a/ wymurowanie ścianek działowych (węzły sanitarne i aneksy kuchenne),

b/ wymurowanie kominów wraz z wylaniem czapek kominowych.

3.Pokrycie dach papą zgrzewalną wraz z obróbkami.

4. Roboty z płyt gipsowo – kartonowych:

a/ wykonanie ścianek działowych (w tym i przegród p.poż.)

b/ obudowa p.poż pionów wentylacyjnych,

c/ obudowa pionów wod.-kan.,

d/ wykonanie stropu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych (pokoje V piętro od strony  zachodniej),

e/ wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych dekoracyjnych na korytarzach w obu skrzydłach.

5. Stolarka drzwiowa i okienna:

a/ montaż stolarki okiennej,

b/ montaż drzwi pełnych p.poż. – wejścia do segmentów,

c/ montaż drzwi oszklonych p.poż. w korytarzach,

d/ montaż drzwi do sanitariatów.

6.Prace tynkarskie:

a/ wykonanie tynków na stropach i ścianach – segmenty,

b/ wykonanie tynków na ścianach – korytarze (opcjonalne)

c/ wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach - segmenty,

d/ wykonanie gładzi gipsowych na ścianach – korytarze.

e/ wykonanie gładzi gipsowych na stropach, biegach i ścianach – klatka schodowa.

7. Roboty posadzkarskie:

a/ wykonanie nowych podłoży pod posadzki,

b/ ułożenie nowych posadzek z paneli podłogowych w segmentach,

c/ ułożenie nowych posadzek z płytek gresowych w aneksach kuchennych i przedpokojach,

d/  ułożenie nowych posadzek z płytek gresowych w sanitariatach po uprzednim wykonaniu izolacji  przeciwwodnej,

e/ wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych na podłożu lastrykowym w korytarzach i na klatce schodowej.

8. Roboty okładzinowe:

a/ wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w aneksach kuchennych,

b/ wykonanie okładzin parapetów lastrykowych z płytek gresowych,

c/ wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach po uprzednim wykonaniu izolacji przeciwwodnej,

d/ montaż luster w sanitariatach.

9.Prace malarskie:

a/ malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi – segmenty i klatka schodowa

b/ malowanie ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi – korytarze,

c/ lakierowanie akrylowym lakierem bezbarwnym lamperyjnym ścian – korytarze i klatka schodowa,

d/ malowanie farbami ftalowymi rurek c.o. – segmenty i korytarze,

e/ malowanie farbami ftalowymi grzejników i rurek c.o. – klatka schodowa.

Branża sanitarna:

1. Roboty demontażowe

- demontaż istniejących instalacji sanitarnych:  wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

centralnego ogrzewania

- demontaż istniejącej instalacji gazowej w całym budynku / w tym w części wyremontowanej /.

Należy   zaprojektować  kuchenki  elektryczne w segmentach w części wyremontowanej oraz na

parterze   budynku /wymiana kuchenek gazowych na elektryczne/. Montaż kuchenek elektrycznych

wraz z doprowadzeniem instalacji ,energii, podejść itp. należy ująć w projekcie instalacji elektrycznych.

2. Roboty montażowe

- montaż nowej instalacji  wodociągowej wody zimnej i ciepłej wraz z osprzętem – doprowadzenie

wody do   segmentów dla celów socjalno-bytowych;  zasilenie w wodę zimną i ciepłą - z istniejącego

kanału pod  budynkiem

- montaż nowej instalacji  kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami kanalizacyjnymi –

odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z segmentów do istniejących przyłączy i sieci kanalizacji

sanitarnej

- montaż nowej kanalizacji deszczowej – odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu

/ należy włączyć się do istniejących wpustów ściekowych zamontowanych na dachu; włączenie   na

poziomie poddasza /;  odbiornikiem ścieków są  przyłącza i sieć   kanalizacji deszczowej

- montaż nowej  instalacji centralnego ogrzewania  z nowym  osprzętem / grzejniki, zawory / - doprowadzenie ciepła do segmentów;  zasilenie z istniejącego w   budynku węzła cieplnego

- montaż nowej wentylacji mechanicznej / hybrydowej / - wentylacja kuchni, okapów kuchennych

i pomieszczeń sanitarnych projektowanych segmentów

- Instalacja hydrantowa

- demontaż instalacji z hydrantami fi 52

- montaż instalacji hydrantowej w części remontowanej

- montaż hydrantów d 25 mm z wężami półsztywnymi o odpowiednim zasięgu

- montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody dla celów p-poż.  /zestaw pożarowy

bezobsługowy z pompami i automatyką/ - z uwagi na niewystarczające ciśnienie wody

na wyższych kondygnacjach

- połączenie i uruchomienie całości instalacji hydrantowej w całym budynku

- całość musi być uzgodniona z rzeczoznawcą p-poż.

4.  Należy przewidzieć w projektach, przedmiarach i kosztorysach wykonanie robót budowlanych  /wykucia,

zamurowania, naprawy tynków,      uzupełnienia płytek,   malowanie itp./ związanych z koniecznością

prowadzenia robót   instalacyjnych w  wyremontowanej   części budynku /strona południowa/

i na parterze.

Branża IT:

- Istniejącą  instalację  kablową sieci LAN należy zachować, przy czym  dopuszczalne jest ułożenie kabli pod tynkiem.

- Zalecana wymiana  końcowych gniazdek sieci LAN na nowe, dobrej jakości, montowane  pod tynkiem, co spowoduje  zmniejszenie liczby uszkodzeń w porównaniu z istniejącą  infrastrukturą natynkową.

- Gniazdka sieciowe czytelnie i trwale oznaczyć  umożliwiając  ich jednoznaczną identyfikacje na patchpanelu w głównym punkcie dystrybucyjnym.

- Po  zakończonych robotach infrastrukturę  sieciową należy sprawdzić  dedykowanym miernikiem i opomiarować  celem weryfikacji poprawności transmisji sygnału

- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót demontażowych  kabla sieci LAN, jego przerwania  czy konieczności przedłużenia, zaleca się  jego wymianę na nowy na całym torze o ile istnieją  do tego warunki techniczne. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się  zastosowanie łącznika LSA lub równoważnego, który zapewnia  on trwałe nierozłączne połączenie  odcinków kabli.

- Należy ułożyć dodatkowe kable sieci LAN umieszczonych pod sufitem podwieszanym na korytarzach celem montażu Acces Pointów ( sieci Wi-Fi) w następującej liczbie:

  - parter- 7 kabli

  - kondygnacje I-VI, korytarz – po 4 kable

- Uwzględnić w  kosztorysach inwestorskich  elementy infrastruktury sieci bezprzewodowej. Zakup urządzeń jak i ich konfiguracja,montaż.

- Konsultacja  Wykonawcy  w  zakresie  robót  z pracownikiem Uczelnianego Centrum Informatyki.

Branża elektryczna:

- Prace projektowe formalno-prawne i użytkowe,

- Należy wykonać nowy bilans energetyczny budynku uwzględniający projektowane zmiany;

- Należy dobrać najkorzystniejszą taryfę zasilania obiektu uwzględniając jego specyfikę użytkową;

- Należy dokonać obliczeń niezbędnych do określenia czy wymagana jest kompensacja mocy biernej i zamieścić stosowne zapisy w projekcie;

- Należy wystąpić i dokonać uzgodnień w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany warunków zasilania obiektu w energię elektryczną;

- W projekcie należy opisać zastosowane rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia /kosztów energii elektrycznej;

- Roboty demontażowe,

- demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego,

- demontaż instalacji elektrycznej – przewody, puszki itp.

- demontaż rozdzielni głównej, rozdzielni piętrowych, lokalnych i dedykowanych,

- demontaż opraw oświetleniowych,

- demontaż innych elementów instalacji elektrycznej jeśli to konieczne;

- Wykonanie nowej rozdzielni głównej budynku (RG).

- rozdzielnię wyposażyć w analizator zużycia energii elektrycznej,

- Wykonanie rozdzielni piętrowych (TP).

- Wykonanie nowych WLZ pomiędzy RG a TP.

- Wykonanie nowych rozdzielni w pokojach TL.

- Wykonanie nowych  WLZ pomiędzy  TP a TL.

- Wykonanie nowych obwodów gniazdkowych w pokojach z TL.

- Wykonanie nowych obwodów oświetleniowych w pokojach i na korytarzach z TP i TL.

- Wykonanie obwodów dedykowanych z TL i TP ( kuchenki, wentylatory itp.).

- Wykonanie nowego systemu p.poż w zakresie  instalacji elektrycznej.

- Wykonanie instalacji odgromowej na dachu i elewacji oraz systemu połączeń wyrównawczych i uziemień.

- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego we wszystkich pomieszczeniach.

- Montaż opraw oświetleniowych LED w pokojach i na korytarzach.

- Należy zaprojektować kuchnie indukcyjne wraz z zasilaniem w miejscu likwidowanych kuchenek gazowych.

- Na korytarzach należy zaprojektować monitoring CCTV.  Oprzewodowanie CCTV należy doprowadzić do portierni na parterze. Rejestratory i serwer CCTV należy umieścić w portierni.

- Należy przewidzieć w projektach, przedmiarach i kosztorysach wykonanie robót budowlanych  /wykucia, zamurowania, naprawy tynków, uzupełnienia płytek, malowanie itp./ związanych z koniecznością prowadzenia robót   instalacyjnych w  wyremontowanej   części budynku /strona południowa/  i na parterze.

- Montaż matrycy sterowań do centrali p.poż.

### 3.  Ogólne właściwości dostosowania Domu studenckiego  „Eskulap” do p.poż. Zakres przebudowy pod względem p.poż.

### Wytycznymi do dostosowania  domu studenckiego „Eskulap” do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych jest załączona dokumentacja pn. „Eskspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej  domu studenckiego „Eskulap” w Lublinie przy ul. Langiewicza 12”. Dokumentację należy zaktualizować o ile wymagają tego odrębne przepisy.

### Zakresem  inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku, mając na celu dostosowanie  obiektu do zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

### 3.1. Charakterystyka  pożarowa

### Kondygnacje nadziemne- 7

### Kondygnacje podziemne- 1

### 3.2. Odległość od najbliższego budynku o kategorii ZL wynosi 17 m, natomiast od granicy działki 4,10 m.

### 3.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  substancje palne w pokojach, klasa A,    kuchnie ze względu na występujące ciecze palne jak tłuszcze F i instalacja gazu ziemnego C

### 3.4. Kategoria zagrożenia ludzi ZLV + III=I

### Przewidywana liczba studentów  po przebudowie budynku mniej niż 200 osób . Stała obsługa  stanowi 10 osób personelu w ciągu dnia oraz 1 w porze nocnej.

### 3.5. Podział obiektu na strefy pożarowe

### Ekspertyza techniczna  przedstawia plan podziału obiektu na anstępujące strefy pożarowe:

### Piwnica ZLI i PM do 500MJ/m2

### Parter ZLIII+V

### Piętra I-VI z podziałem na 3 strefy pożarowe ZLV w pionie

### Strefa nadziemna  nie przekracza powierzchni 5000 m2  a podziemna 2.500 m2 .

### 3.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz  klasa  odporności ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania  ognia przez elementy budowlane.

### Budynek  jest wykonany  w klasie „B” odporności  pożarowej

### Poszczególne elementy budynku posiadają następującą  minimalną odporność ogniową:

### Główna konstrukcja nośna – R120

### Strop-REI 60 i REI 120

### Ściana zewnętrzna – EI60

### Ściana  wewnętrzna – EI30

### Konstrukcja dachu – R30

### Przekrycie dachu-  RE30

### W budynku  pas międzykondygnacyjny posiada wysokość 0,8m

### 3.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa i ewakuacyjne/ oraz przeszkodowe opisane są szczegółowo w; / załączniki/.

### 3.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacji   ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej

### Przyjęty sposób zabezpieczenia zależny będzie od przebudowy północnej części budynku oraz przyjętych rozwiązań instalacyjnych.

### Obiekt jest wyposażony w instalcję odgromową

### 3.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

### Instalacja hydrantowa  jest wymagana i przewiduje się wymianę istniejących hydrantów na Dn25                z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji w pobliżu klatek schodowych o długości węża 30m

### Nowoprojektowane konieczne jest oddymianie klatki schodowej i napowietrzania  sterowania automatycznie, instalacja sygnalizacji pożarowej z podłączeniem do straży pożarnej oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

### 3.10.  Opis sprzętu gaśniczego na wyposażeniu obiektu.

### Obiekt wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni. Lokalizacja gaśnic  w szafkach łącznie z hydrantami.

### 3.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

### W odległości 56m od ściany budynku istnieje hydrant DN80 natomiast drugi zlokalizowany jest                    w odległości 100m zapewniając wymagane zaopatrzenie wodne.

### 3.12. Zakres niezgodności z przepisami

### W budynku występują niezgodności z przepisami techniczno- budowlanymi oraz przeciwpożarowymi, najważniejsze z nich są następujące:

### brak  wymaganej szerokości spocznika schodów 1,5m;

### brak wymaganej szerokości stopnia schodów zewnętrznych;

### brak pełnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych zgodnie z PN;

### brak zapewnienia długości dojścia ewakuacyjnego 10m przy jednym dojściu;

### brak wymaganej szerokości drogi pożarowej;

### brak wyposażenia w hydranty 25 z wężem półsztywnym;

### brak  odpowiedniego ciśnienia wody (  niezbędne  wyposażenie budynku w zestaw podwyższające ciśnienie wody).

### brak oddymiania klatki schodowej ze względu na niecertyfikowane  istniejące okno (klapa dymowa);

### brak podziału na strefy pożarowe;

### brak drzwi EI30 do pomieszczeń;

### brak systemu sygnalizacji pożarowej podłączonego do straży pożarnej;

### brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

### brak wyposażenia kuchni z instalacją gazową w czujniki gazowe monitorujące  stężenie gazu przed osiągnięciem niezbezpiecznego poziomu./ w przypadku likwidacji instalacji gazowej, brak wymogu/

### brak  instrukcji przeciwpożarowej ogólnej;

### brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

### 3.13. w oparciu o załączoną „Eskspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej  domu studenckiego „Eskulap” w Lublinie przy ul. Langiewicza 12” i ewentualnej  jej aktualizacji o ile przepisy tego wymagają , należy  wykonać stosowne  projekty i uzgodnić  pod względem przeciwpożarowym.

### 4. Zakres prac Wykonawcy (biura projektowego) należy m.in.:

### wykonanie inwentaryzacji istniejącej zabudowy nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysów;

### wykonanie dokumentacji  projektowej będącej przedmiotem umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 tekst jednolity);

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego Zamawiającego, zgodnie            z wytycznymi w pkt. 4.3;

4.    sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod          i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie  funkcjonalno-użytkowym);

5.    sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania;

6.     opracowanie przedmiarów robót;

- opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) dla całej dokumentacji projektowej;

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub dokumentu stwierdzającego braku jej konieczności;

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko (jeśli wymagany);

- uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę;

- udzielanie odpowiedzi w terminie 2 dni na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej;

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia;

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami                            i Użytkownikiem;

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w  przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych;

- uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, uzgodnień rzeczoznawców, zgód i/lub opinii  i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, o ile zachodzi taka potrzeba;

- przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne oraz kosztowe;

18.  sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną

starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych przy            obiekcie;

19. przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W  przypadku gdy  Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne , przygotowując dokumentację projektową musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność.

20. zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że  dostarczona dokumentacja  obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz , że  została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

21. nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia terminów

wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminach      uzgodnionych z Zamawiającym;

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub przeoczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w programie są rozpatrywane jako wartości docelowe, od których dopuszcza się odchylenia w ramach przewidzianego zakresu tolerancji.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU propozycji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

Opracowanie PFU nie zawiera wniosków jakie przyniosą weryfikacje sanepidu.

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o przeprowadzonej koordynacji wszystkich branż.

W ramach fazy projektowej, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- Pozyskania własnym staraniem i na własny koszt niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia;

- Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;

- Weryfikację i ewentualną aktualizację opinii i warunków technicznych podłączonego obiektu do infrastruktury technicznej - zasilania w wodę, gaz, energię cieplną oraz odprowadzenie ścieków               i wód opadowych, teletechniczną, światłowodową. Potencjalne konieczne wystąpienia o nowe warunki przyłączenia do sieć jest w obowiązku Wykonawcy;

- Wykonania nowego bilansu energetycznego budynku uwzględniającego projektowane zmiany;

- Dobrania najkorzystniejszej taryfę zasilania obiektu uwzględniając jego specyfikę użytkową;

- Dokonania obliczeń niezbędnych do określenia czy wymagana jest kompensacja mocy biernej i zamieścić stosowne zapisy w projekcie;

- Wystąpienia i dokonania uzgodnień w imieniu zamawiającego w zakresie zmiany warunków zasilania obiektu w energię elektryczną;

- Opisania zastosowanych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia /kosztów energii elektrycznej;

Opis dokumentacji projektowej  powinien zawierać:

- szczegółowy opis planu zagospodarowania terenu,

- szczegółowy opis rozwiązań funkcjonalnych,

- szczegółowy opis przyjętych rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych,

- szczegółowy opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych,

- szczegółowy opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych,

- Instrukcja eksploatacji zaprojektowanych urządzeń,

- Plan ewakuacji z budynków, terenu,

- Projekt organizacji  ruchu kołowego, pieszego,

- Harmonogram przyjętych  kolejności wykonywanych prac na etapie budowy, możliwości   etapowania prac, odbiory częściowe, zanikające, końcowe,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy całego przedsięwzięcia.

Dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni zabudowy, kubatury, zagospodarowania terenu oraz użytkowych wszystkich pomieszczeń.

### Opis opracowań projektowych

#### Projekt architektury

Cały projekt musi spełniać aktualne przepisy. Cała dokumentacja budowlana musi być uzgodniona z rzeczoznawcami: p.poż. i do spraw higieniczno-sanitarnych. W projekcie architektury muszą się znaleźć:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali nie mniejszej niż 1:500

- Rzuty, przekroje, elewacje w skali nie mniejszej niż 1:100

- Charakterystyczne detale w skalach odpowiadających skomplikowaniu detalu

- Zestawienie  stolarki drzwiowej

#### Projekt konstrukcji

Projekt konstrukcyjny powinien zawierać m.in.

- obliczenia statyczne (wszelkich rodzajów konstrukcji niezbędnych do realizacji prac budowlanych),

- rzuty, przekroje obiektu (piwnice, parter, kondygnacje I-VI,stropy, schody,stropodach, dach),

- zbrojenia konstrukcji żelbetowych,

- zestawienie stali konstrukcyjnej.

#### Projekt instalacji sanitarnej

#### Projekty powinny zawierać m.in.

#### Opisy techniczne instalacji bez podawania nazw własnych

#### Rzuty instalacji na wszystkich kondygnacjach w skalach nie mniejszych niż 1:100

#### Rozwinięcia instalacji

#### Niezbędne obliczenia i dobór urządzeń

#### Wskazania miejsc włączeń nowo projektowanych instalacji do istniejących

#### Zestawienie elementów wentylacji  mechanicznej

#### Projekty wykonać zgodnie z zarządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

#### d)  Projekt instalacji elektrycznej :

#### Opisy techniczne instalacji bez podawania nazw własnych,

#### Rzuty instalacji na wszystkich kondygnacjach w skalach nie mniejszych niż 1:100,

#### Obliczenia i dobór urządzeń, osprzętu, przewodów,

#### Zestawienie materiałów

#### Schematy i widoki projektowanych rozdzielni,

#### Schemat główny zasilania

#### Szczegółowy bilans energetyczny w rozbiciu na wszystkie obwody.

### 4.2. Szczegółowy zakres opracowań projektowych

Plan zagospodarowania terenu + plansza zbiorcza uzbrojenia

PB, PW architektoniczny

PB, PW konstrukcyjny

PB, PW architektury wnętrz z rozmieszczeniem układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń

PB, PW instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej

PB, PW instalacji kanalizacji sanitarnej

PB, PW instalacji kanalizacji deszczowej

PB, PW instalacji centralnego ogrzewania

PB, PW instalacji hydrantowej przeciwpożarowej ze stacją  podnoszenia ciśnienia wody

PB, PW wentylacji mechanicznej /hybrydowej/

PB, PW instalacji elektrycznych

PB, PW instalacji teletechnicznych

- instalacja sygnalizacji pożaru

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja CCTV

- instalacja TV

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracowanie projektu oznakowania p.poż.

PB – projekt budowlany, PW – projekt wykonawczy,

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wykonanie innych niezbędnych opracowań projektowych nie wymienionych powyżej o ile wynikać one będą z wymagań przepisów prawnych, norm i specyfiki zaprojektowanych obiektów.

Projekty budowlane wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami itp. umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze wszystkich branż w ilości - 5 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (format:  pdf i .dwg).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR należy wykonać jako oddzielne opracowania, w których należy wydzielić nazewnictwo zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. - w ilości 5 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: pdf).

Przedmiary robót – opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże. - w ilości 2 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: pdf).

Kosztorysy inwestorskie szczegółowe należy opracować w ilości 2 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie (.pdf i .kst) opracowane w oparciu o całą dokumentację.

Ze względu na posługiwanie się przez inwestora programem kosztorysowym Norma, format plików musi być kompatybilny z tym programem.

Wartość kosztorysowa Inwestycji (WKI) do całej dokumentacji projektowej - zakres robót przewidzianych w projektach - w ilości 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (.pdf). WKI należy wykonać w podziale na podstawowe działy/branże projektu w tym w szczególności na roboty budowlane i wyposażenie.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej.

Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca złoży wniosek i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę. Zamawiający udzieli w tym celu stosownych upoważnień.

### 4.3.Obowiązki nadzoru autorskiego

Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami.

W szczególności do obowiązków tych należeć będzie:

- Stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym udzielanie odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

- Na prośbę Zamawiającego udział w komisji i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego, oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.

- Zakres wprowadzanych zmian nie może spowodować istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę bez uzgodnienia z inwestorem.

### 4.4.	Uwagi końcowe

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ekspertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw.  Wymagania techniczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne określone w zamówionej dokumentacji projektowej powinny spełniać wymagania pod kątem zgodności z art. 29, art. 30 oraz art. 31 ust. 3 ustawy Pzp.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane obowiązującymi przepisami normy, warunki techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia, sprawdzenia i dokumenty konieczne do zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania przez Wykonawcę z upoważnienia Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Warunkiem odbioru dokumentacji będzie między innymi uzyskanie akceptacji zamawiającego szczegółowych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być przekazana na nośniku pendrive w formie plików źródłowych aplikacji w których została wykonana oraz w standardzie .pdf.

Dokumentacja będzie podstawą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie  robót i musi spełniać wymogi ustawy Pzp.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być przekazana na nośniku pendrive w formie plików źródłowych aplikacji w których została wykonana oraz w standardzie .pdf.

Zamawiający posiada:

– ekspertyzę  techniczną  Stanu  Ochrony  Przeciwpożarowej Domu Studenckiego  „Eskulap”  w Lublinie przy ul. Langiewicza 12, opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż.  Włodzimierz Skolimowski oraz rzeczoznawcę budowlanego  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Włodzimierz Jacek Bubeła;

# Część informacyjna

Wybrane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

- Informacja o aktualnym MPZP: https://geoportal.lublin.eu/sipl/app/index#

2. Obszar objęty opracowaniem.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem budowlanym.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych określających podstawowe wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy opracowywaniu zleconych opracowań projektowych. Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowej od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Ustawy i rozporządzenia:

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U 2012 nr 0 poz. 647 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /t.j.: Dz. U. 2019, poz. 266 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /t.j.: Dz. U. 2015, poz. 483 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /t.j.: Dz. U. 2019, poz. 372 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności / t.j.: Dz. U. 2019, poz.155 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny / t.j.:Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne / t.j.: Dz. U. 2019, poz. 755 z późn. zm./-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / t.j.:Dz. U. 2018, poz.2068 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t.j.: Dz. U. 2018, poz. 2268 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / t.j.:Dz. U. 2018, poz. 1614 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / t.j.: Dz.U. 2019, poz. 701 z późn. zm./

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Transportu i GospodarkiMorskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /t.j.: Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /t.j.: Dz. U. 2019, poz.67 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /t.j.: Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /t.j.: Dz.U. 2015, poz. 2117 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm. /;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie krajowych ocen technicznych /t.j.: Dz.U. 2016, poz. 1968 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym /t.j.: Dz. U. 2015, poz. 2332/;

-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych / M.P. 2011, nr 44 poz. 481/;

-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych / M.P. 2004 nr 48 poz. 829/;

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /t.j.: Dz.U. 2018, poz. 1935 z póź. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1129 z póź. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne iich usytuowanie /t.j.: Dz.U. 2016, poz.  124 ze zm./;

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735/;

-Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991r. /t.j.: Dz. U. 2019r., poz. 1372 ze zmianami/;

-Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2019, poz. 67/;

-Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U 2009, nr 124, poz. 1030/;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2015, poz. 2256/;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji / Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1706/;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym / Dz.U. 2019, poz. 1230/;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym / Dz.U. 2016, poz. 1966/;

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /dz.u. 2007, nr 143, poz. 1002/;

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650/

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonania robót budowlanych /Dz. U. 2003, nr 47, poz.401/

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 2004, Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. 2010 Nr 213 , poz. 1397, z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm./;

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133 z późn. zm./;

-Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy opostępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 2014, poz. 897/

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Infrastruktury z dnia 24-08-2016 r. w sprawie wzorów: wniosku opozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy iprzebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji opozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. 2016, poz.1493/;

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków /Dz. U.1994, Nr 21, poz. 73 z późn. zm./

-Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 /dz. U. 2018, poz. 352/do Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/;

-Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996, Nr 19 poz. 231/;

-Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji robót.

-Normy wg wykazu załączonego do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych;

Normy:

-PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.

-PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.

-PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.

-PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.

-PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.

-PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.

-PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.

-PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.

-PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

-PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.

-PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.

-PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.

-PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.

-PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.

-PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.

-PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.

-PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.

-PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.

-PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

-PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

-PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

-PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

-PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

-PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

-PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

-PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

-PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

-PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

-PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

-PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

-PN-81/B-12632 Wyroby sanitarneceramiczne. Pisuary.

-PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

-PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

-PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

-PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

-PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

-PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

-PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

-PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.

-PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.

-PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.

-PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.

-PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach.Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

-PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.

-PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

-PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

-PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

-PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

Normy instalacja c.o. i ciepła technologicznego

-PN -82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

-PN -82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

-PN -83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

-PN –EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.-PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

-PN -91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

-PN-93/C-04607 Wymagania jakimi powinna odpowiadać woda do napełniania instalacji C.O.

-PN-64/B-10400 Określanie postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja C.O.

-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór Dn.

-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

-PN-ISO 228-1:1995Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

-PN87/B-02151.01Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

-PN87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-PN87/B-02151.03Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

-PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.

-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

-PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania-prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę

-PN-B-0242 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

-PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN-PN-EN ISO 6708: 1998Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN -Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej.-PN-71/H-04651Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

-PN-70/N-0 1270.01Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

-PN-70/N-0 1270.03Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.-PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociągów.

Normy instalacja wentylacji i klimatyzacji:

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

-PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

-PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

-PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

-PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania -PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania

-PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

-PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary -PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne

-PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej -PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie

-PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

-PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

-PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza

-PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

-PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

-PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

-PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych

-PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

-PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

-PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

-PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Sieci i instalacje elektryczne:

-PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa --Ochrona przed porażeniem elektrycznym

-PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

-PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa --Ochrona przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

-PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa --Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

-PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

-PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

-PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -Część 1: Zasady ogólne

-PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -Część 2: Zarządzanie ryzykiem

-PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

-PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

-PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji --Instalacje oświetlenia zewnętrznego

-PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -Oświetlenie awaryjne-PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie -Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

-PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie -Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetleniaInstalacje AV i teletechniczne:-BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania

-PN-IEC 60364-7-713:2005Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –Meble

-PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przywołane wDz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami:

-PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk

-PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia

-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa

-PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Oprzewodowanie

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

-PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

-PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

-PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna –Systemy okablowania strukturalnego –Część 1: Wymagania ogólne

-PN-EN 50173-2:2008, PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna –Systemy okablowania strukturalnego –Część 2: Budynki biurowe

-PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Część 1-Specyfikacja i zapewnienie jakości

-PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Część 2 -Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

-PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Badanie zainstalowanego okablowania

-PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

-PN-EN 61935-1:2010 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

-PN-EN 61935-2:2011 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii informatycznych -Część 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami związanymi,

-PN-EN 61935-2-20:2010 Sprawdzanie symetrycznych kablowych linii telekomunikacyjnych zgodnych z serią norm EN 50173 -Część 2-20: Paczkordy i sznury -Norma szczegółowa ramowa do zastosowania dla klasy D

-PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego -Część 1: Wymagania ogólne –biurowe

-PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -Instalacja okablowania -Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

-PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -Instalacja okablowania -Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków-ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne.

-Ogólne wymagania techniczne-ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badan.

-Kanalizacja-Kablowa-ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne-ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-015Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. -Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych.

-Wymagania i badania-ZN-05/TPSA-030 Łączniki żył.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.

-Wymagania i badania-ZN-05/TPSA-032 Łączówki i głowice kablowe.

-Wymagania i badania-ZN-05/TPSA-033 Obudowy zakończeń kablowych.

-Wymagania i badania-ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Konstrukcja:

-PN-90B-03000Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

-PN-76/B-03001Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.-PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;

-PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1990:2004/AC:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-l; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

-PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 -Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

-PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne –Obciążenie śniegiem.

-PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 -Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem

-PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4; Oddziaływania ogólne –Oddziaływania wiatru.

-PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru

-PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

-PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

-PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

-PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

-PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

-PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

Wykaz polskich norm przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. Warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie:

-PN-E-05003-01:1986 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02170:1985 -Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

-PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-HD 308 S2:2007 -Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

-PN-IEC 364-4-481:1994 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -Dobór środków ochrony wzależności od wpływów zewnętrznych -Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

-PN-EN 12464-1:2004 -Światło i oświetlenie -Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

-PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

-PN-IEC 60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk

-PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa

-PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

-PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

-PN-IEC 1 60364-4-443:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

-PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

-PN-IEC 60364-4-45:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia

-PN-IEC60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie

-PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -Postanowienia ogólne -Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

-PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa

-PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Postanowienia ogólne

-PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie

-PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

-PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami

-PN-IEC 60364-5-537:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia

-PN-IEC 60364-5-54:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne

-PN-IEC 60364-5-548:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

-PN-IEC 60364-5-551:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Inne wyposażenie -Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

-PN-IEC 60364-5-559:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Inne wyposażenie -Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

-PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa

-PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 6: Sprawdzanie –

PN-EN 60445:2002 -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

-PN-EN 60446:2004 -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi -PN-B-01706:1992 -Instalacje wodociągowe -Wymagania w projektowaniu

-PN-EN 1717:2003 -Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

-PN-B-10720:1998 -Wodociągi -Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne

-PN-B-02440:1976 -Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej -Wymagania -PN-B-10720:1998 -Wodociągi -Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-EN 12056-1:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania

-PN-EN 12056-2:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Cześć 2: Kanalizacjasanitarna -Projektowanie układu i obliczenia

-PN-EN 12056-3:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Cześć 3: Przewody deszczowe -Projektowanie układu i obliczenia –

PN-EN 12056-4:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Cześć 4: Pompownie ścieków -Projektowanie układu i obliczenia

-PN-EN 12056-5:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

-PN-EN 13564-1:2004 -Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -Część 1: Wymagania

-PN-B-01707:1992 -Instalacje kanalizacyjne -Wymagania w projektowaniu

-PN-B-02413:1991 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego -Wymagania

-PN-B-02414:1999 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -Wymagania

-PN-B-02415:1991 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -Wymagania

-PN-B-02416:1991 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -Wymagania

-PN-C-04607:1993 -Woda w instalacjach ogrzewania -Wymagania i badania dotyczące jakości wody

-PN-EN ISO 10077-1:2007 -Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -Część 1: Postanowienia ogólne

-PN-EN ISO 10077-2:2005 -Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -Część 2: Metoda komputerowa dla ram

-PN-EN ISO 10211:2008 -Mostki cieplne w budynkach -Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -Obliczenia szczegółowe

-PN-EN 12831:2006 -Instalacje ogrzewcze w budynkach -Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

-PN-EN ISO 13370:2008 -Cieplne -właściwości użytkowebudynków -Wymiana ciepła przez grunt -Metody obliczania

-PN-EN ISO 13789:2008 -Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację -Metoda obliczania

-PN-B-02403:1982 -Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

-PN-B-02421:2000 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -Wymagania i badania odbiorcze –

PN-E-05204:1994 -Ochrona przed elektrycznością statyczną -Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -Wymagania

-PN-B-10425:1989 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

-PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -Obciążenie wiatrem

-PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -Wymagania

-PN-B-03421:1978 -Wentylacja i klimatyzacja -Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-PN-EN 1507:2007 -Wentylacja budynków -Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

-PN-EN 12237:2005 -Wentylacja budynków -Sieć przewodów -Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

-PN-EN 12097:2007 -Wentylacja budynków -Sieć przewodów -Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów

-PN-EN 779:2005 -Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -Wymagania, badania, oznaczanie

-PN-HD 308 S2:2007 -Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

-PN-IEC 364-4-481:1994 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

-PN-N-01256-02:1992 -Znaki bezpieczeństwa -Ewakuacja

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-E-05010:1991 -Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

-PN-E-05115:2002 -Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

-PN-E-08501:1988 -Urządzenia elektryczne -Tablice i znaki bezpieczeństwa

-PN-EN 12464-1:2004 -Światło i oświetlenie -Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

-PN-EN 50160:2002 -Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych -PN-EN 50310:2007 -Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

-PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

-PN-IEC 60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk

-PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa

-PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

-PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym

-PN-IEC 60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

-PN-IEC 60364-4-443:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

-PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

-PN-IEC 60364-4-45:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia

-PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie

-PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -Postanowienia ogólne -Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

-PN-IEC60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa

-PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Postanowienia ogólne

-PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie

-PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

-PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami

-PN-IEC 60364-5-537:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobóri montaż wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

-PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne

-PN-IEC 60364-5-548:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

-PN-IEC 60364-5-551:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Inne wyposażenie -Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

-PN-IEC 60364-5-559:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Inne wyposażenie -Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

-PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa

-PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 6: Sprawdzanie

-PN-IEC 60364-7-704:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

-PN-IEC 60364-7-706:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

-PN-IEC 60364-7-707:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

-PN-IEC 60364-7-714:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego

-PN-HD 60364-7-715:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

-PN-EN 60445:2002 -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

-PN-EN 60446:2004 -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

-PN-EN 60529:2003 -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

-PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 -Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

-PN-EN 61293:2000 -Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania i elektrycznego -Wymagania bezpieczeństwa

-PN-EN 1838:2005 -Zastosowaniaoświetlenia -Oświetlenie awaryjne

-PN-EN 50172:2005 -Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

-PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa

-PN-IEC60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne

-PN-E-05003-01:1986 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Wymagania ogólne

-PN-E-05003-03:1989 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona obostrzona

-PN-E-05003-04.1992 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona specjalna

-PN-IEC 60364-4-443:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

-PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 61024-1:2001/Apl:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne

-PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne -Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

-PN-IEC 61024-1-2:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne -Przewodnik B -Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie

-PN-IEC 61312-1:2001 -Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -Zasady ogólne

-PN-IEC/TS 61312-2:2003 -Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) -Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia

-PN-IEC/TS 61312-3:2004 -Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)

-PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie

-PN-EN 1363-1:2001 -Badania odporności ogniowej -Część 1: Wymagania ogólne

-PN-EN 50200:2003 -Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-B-02000:1982-Obciążenia budowli -Zasady ustalania wartości

-PN-B-02001:1982 -Obciążenia budowli -Obciążenia stałe

-PN-B-02003:1982 -Obciążenia budowli -Obciążenia zmienne technologiczne -Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

-PN-77/B-02011/Az-1 2009; Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

-PN-B-02013:1987 -Obciążenie budowli -Obciążenia zmienne środowiskowe -Obciążenie oblodzeniem

-PN-B-02014:1988 -Obciążenia budowli -Obciążenie gruntem

-PN-B-02015:1986 -Obciążenia budowli -Obciążenia zmienne środowiskowe -Obciążenie temperaturą

-PN-B-03001:1976 -Konstrukcje i podłoża budowli -Ogólne zasady obliczeń

-PN-B-03002:2007 -Konstrukcje murowe -Projektowanie i obliczanie

-PN-B-03200:1990 -Konstrukcje stalowe -Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-B-03230:1984 -Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych -Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-B-03263:2000 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap 1:2004 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap 1:2008 -Konstrukcje zespolone stałowo-betonowe -Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

-PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

-PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

-PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

-PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

-PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

-PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

-PN-EN 1999: Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

-PN-EN 81-58:2005 -Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -Badania i próby

-PN-EN 1021-1:2007 -Meble -Ocena zapalności mebli tapicerowanych -Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

-PN-EN 1021-2:2007 -Meble -Ocena zapalności mebli tapicerowanych -Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

-PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: część 1-2: Oddziaływania ogólne: oddziaływania wiatru

-PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-2: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

-PN-B-02852:2001 -Ochrona przeciwpożarowa budynków -Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego -pkt 2)

-PN-B-02855:1988 -Ochrona przeciwpożarowa budynków -Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

-PN-B-02867:1990 -Ochrona przeciwpożarowa budynków -Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)

-PN-EN ISO 6940: 2005 -Wyroby włókiennicze -Zachowanie się podczas palenia -Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

-PN-EN ISO 6941: 2005 -Wyroby włókiennicze -Zachowanie się podczas palenia -Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach –

-PN-EN 13501-1:2008 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

-PN-EN 13501-2:2008 1 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

-PN-EN 13501-3:2007 1 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających

-PN-EN 13501-4:2008 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

-PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/ AC:2008 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badańoddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

-PN-ENISO 6940:2005 -Wyroby włókiennicze -Zachowanie się podczas palenia -Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

-PN-EN ISO 6941:2005 -Wyroby włókiennicze -Zachowanie się podczas palenia -Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

-PN-B-02855:1988 -Ochrona przeciwpożarowa budynków -Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

-PN-B-02870:1993 -Badania ogniowe-Małe kominy -Badania w podwyższonych temperaturach

-PN-N-01256-02:1992 -Znaki bezpieczeństwa -Ewakuacja –

PN-N-01256-5:1998 -Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

-PN-ISO 7010:2006 -Symbole graficzne -Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności i publicznej

-PN-N-01256-5:1998 -Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

-PN-ISO 7010:2006 -Symbole graficzne -Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

-PN-B-02003:1982 -Obciążenia budowli -Obciążenia zmienne technologiczne -Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

-PN-E-05204:1994 -Ochrona przed elektrycznością statyczną -Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -Wymagania

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02170:1985 -Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

-PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02170:1985 -Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki -PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-B-02151-3:1999 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem w budynkach -Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02156:1987 -Akustyka budowlana -Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

-PN-B-02171:1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-EN ISO 140-4:2000 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

-PN-EN ISO 140-5:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

-PN-EN ISO 140-1 6:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

-PN-EN ISO 140-7:2000 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów

-PN-EN ISO 140-8:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym

-PN-EN ISO 140-12:2001 -Akustyka -Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

-PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 -Akustyka -Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

-PN-EN 20140-9:1998 -Akustyka -Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

-PN-EN 20140-10:1994 -Akustyka -Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych

-PN-B-02151-3:1999 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem w budynkach -Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania

-PN-B-02151-02:1987 -Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-B-02156:1987 -Akustyka budowlana -Metody pomiaru dźwięku A w budynkach -PN-B-02171.1988 -Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

-PN-EN ISO i 354:2005 -Akustyka -Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

-PN-EN ISO 13788:2003 -Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa -Metody obliczania

-PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 -Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

-PN-EN 13501-1:2008 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku -Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

-PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/ AC:2008 -Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

-PN-EN-62305:2011Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

-PN-EN-12464:2012Światło i oświetlenie miejsc pracy

-PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane przezobudowę urządzeń elektrycznych (Kod IP)

-PN-EN 1838:2013-11–„Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz

-PN-EN 50172:2005–„Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

-PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

-PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

-PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianeprzez obudowy (Kod IP)

-PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

-PN-IEC 60038:1999Napięcia znormalizowane Lec

-PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-PN-IEC 60364:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

-PN SEP –E004:2014Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe –projektowanie i budowa.

-PN-B-02414:1999 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN-B-02415:1991 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

-PN-B-02416:1991 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

-PN-EN ISO 6946:2008 -Komponenty budowlane i elementy budynku -Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -Metoda obliczania

-PN-EN ISO 10211:2008 -Mostki cieplne w budynkach -Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -Obliczenia szczegółowe

-PN-EN 12831:2006 -Instalacje ogrzewcze w budynkach -Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

-PN-EN ISO 13370:2008 -Cieplne właściwości użytkowe budynków -Przenoszenie ciepła przez grunt -Metody obliczania.

-PN-EN ISO 13789:2008 -Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację -Metoda obliczania

-PN-B-01706:1992 -Instalacje wodociągowe -Wymagania w projektowaniu

-PN-EN 1717:2003 -Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

-PN-B-01707:1992Instalacje kanalizacyjne -Wymagania w projektowaniu

-PN-EN 12056-1:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

-PN-EN 12056-2:2002 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Część 2: Kanalizacja sanitarna -Projektowanie układu i obliczenia

-PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Część 3: Przewody deszczowe -Projektowanie układu i obliczenia

-PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Część 4: Pompownie ścieków -Projektowanie układu i obliczenia

-PN-EN 752-1 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Pojęcia ogólne i definicje.

-PN-EN 752-2 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. WymaganiaPN-EN 752-3 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

-PN-EN 752-4 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i odziaływanie na środowisko

-PN-EN 752-5 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.”PN-92B-10729„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-PN-73-B-03431_Wentylacja_mechaniczna_w_budownictwie._Wymagan

-PN-76_B-03420 -Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

-PN-78_B-03421 –Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

-PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

-PN-89_B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

-PN-B-03410-1999 Wymiary przekroju wentylacyjnego

-PN-B-03434-1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania

-PN-B-76001-1996 –Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelność Wymagania i badania

-PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

-PN-87/B-02151.02Akustykabudowlana.Ochronaprzedhałasempomieszczeńw budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

-PN-EN ISO 7010:2012Symbole graficzne --Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa --Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

-PN-92/N-01256/01„Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

-PN-92/N-01256/02„Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja ”.

-PN-97/N-01256/04„Znaki bezpieczeństwa. Techniczne Środki Przeciwpożarowe”.

-PN-B-02877-4:2001„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.”

-PN-B-02852:2001„Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.”

-PN-EN 671-1:1999„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne zwężem półsztywnym.”

-PN-EN 671-2:1999„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne zwężem płasko składanym.”

-PN-EN 1990:2004Eurokod --Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

-PN-EN 1991-1-3:2005Eurokod 1-Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem

-PN-EN 1991-1-4:2008Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru

-PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --Część 1-6: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

-PN-EN 1991-1-5:2005Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --Część 1-5: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania termiczne

-PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

-PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-2: Reguły ogólne i reguły dla budynków –Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

-PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

-PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

-PN-EN 1997-1:2008Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -Część 1: Zasady ogólne-oraz inne normy zestawu w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań projektowych i materiałowych.

Pozostałe:

-PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone.

-PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe.-PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

-PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli.

-PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-83/B–03010:Ściany oporowe.-Obciążenia budowli:

-PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości.-PN-82/B–02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

-PN-82/B–02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

-PN-77/B–02011: Obciążenie wiatrem. -PN-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem.

-PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

-PN-EN 1341: Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

-PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

-PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

-PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

-PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

-PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

-PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

-PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe -Nawierzchnie asfaltowe –Wymagania.

-PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

-PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

-PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

-PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

-PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

-PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –wymagania ogólne-PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –zasady ogólne

-PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

-PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

-PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

-PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. -Ochrona przeciwporażeniowa

-PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

-PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN-83/E-06305: Elektryczneoprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

-PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

-PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

-PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

-PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

-PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

-PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

-PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

-PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

-PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

-PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

-PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

-PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

-PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

-PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

-PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników .

-PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

-PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. Badania .

-PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

-PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

-PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.

-PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.-PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do normy

-PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

-PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

-PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe.

-PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnychzamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

-PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

-PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

-PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.

-PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

-PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

-PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

-PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.

-PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej –Wymagania.

-PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

-PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

-PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

-PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak''

-PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''

-PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia''

-PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''

-PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''

-PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu''

-PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''

-PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''

-PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu''

-PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży''

-PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena zgodności''

-PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''

-PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą''

-PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Definicje i opis części składowych''

-PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. Metoda obliczeniowa'' -PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

-PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania

-PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

-PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze

-PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe

-PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

-PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki płomienia. Czujki punktowe

-PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

-PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

-PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć

-PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ wyjścia

-PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań

-PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

-PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe-PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

-PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

-PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne

-PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

-PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

-PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające-PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

-PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

-PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych iodwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

-PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych iodwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej

-PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

-PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne

-PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego-PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszakii wsporniki

-PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża

-PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

-PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu.Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

-PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

-PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

-PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

-PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

-PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.Wymagania i metody badań

-PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań-PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań-PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań-PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

-PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań

-PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania

-PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu

-PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

-PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne

-PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny

-PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

-PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe systemów kominowych

-PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

-PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne -PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe

-PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

-PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

-PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

-PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

-PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

-PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych

-PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.Warunki techniczne dostawy

-PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

-PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania

-PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. Wymagania

-PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

-PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

-PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymujących

-PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ichurządzeń wyzwalających

-PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanychw urządzeniach gaśniczych na CO2

-PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

-PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych.Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

-PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek pożarowych

-PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników ciśnieniowych

-PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń ważących

-PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń alarmowych

-PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

-PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

-PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

-PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

-PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń

-PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Źródła energii

-PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań

-PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych izraszaczowych. Część 1: Tryskacze

-PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

-PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

-PN-EN 12259-4:2003Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

-PN-EN 12259-5:2005Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych izraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody

-PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych.Wymagania,metody badań i ocena zgodności

-PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

-PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

-PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań

-PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań

-PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

-PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań

-PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

-PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.Specyfikacja

-PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby zesztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

-PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania

-PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe

-PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne

-PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

-PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

-PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

-PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

-PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

-PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

-PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania

-PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań

-PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania

-PN-EN 13565-1:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów

-PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowei obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń

-PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne

-PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

-PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe

-PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości

-PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych

-PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykoweCzęść 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

-PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych

-PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania-PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

-PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobówpodkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych

-PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian

-PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości

-PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

-PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości

-PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości

-PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości

-PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia

-PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości

-PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

-PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze

-PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem

-PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

-PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne

-PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacjazalew na gorąco

-PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

-PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych złączy

-PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

-PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

-PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk

-PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnejz perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem –w postaci związanej i niezwiazanej

-PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem

-PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne

-PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

-PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania

-PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne-PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne

-PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

-PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania

-PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badań

-PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

-PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu

-PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu

-PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium.

Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy-szafki zastosowane pod dygestoria: przechowywanie rozpuszczalników zgodnie z norma EN 14 470-1-oznakowanie zgodne z PN EN 14470-1/ISO 9001/TRbF

W trakcie projektowania inwestycji obowiązują ponadto przepisy prawne i normy przywołane w Części opisowej niniejszego Opracowania.

Oraz:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1989 r.

-Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006

-Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000

-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, COBRTI INSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTI INSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbiorusieci wodociągowych, COBRTIINSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z ruri elementów preizolowanych, COBRTIINSTAL

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTIINSTAL

-Praca zbiorowa Poradnik inżyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968,

-Bogucki, Żyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY Warszawa 1996

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r.

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych, część II

-instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa-„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1996 r.

-Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaż 2000.

Dopuszcza się także zastosowanie odpowiedników wśród norm PN zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Nie wymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.